## LD002_邱少謙
姓名：LD002_邱少謙
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/01 13:00 | 2019/02/01 15:00 | 電動碟閥接線程式修改圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 送禮，淡水所: $850 加油: $872
| 1區_淡水轄區加壓站機電設備改善工程(宇博) | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 11:00 | 送禮，監控系統異常修復
2019-02-11(一) | 其他 | 2019/02/11 13:00 | 2019/02/11 18:00 | 新羽羽毛水洗機水位計安裝，動作異常程式修改，測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊明銓
2019-02-12(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/02/12 10:00 | 2019/02/12 12:00 | 開工協調會，看現場 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 加油: $1132 住宿: $1190
| 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/12 14:00 | 2019/02/12 18:00 | 二坪淨水場操作機兩台接線動作測試
2019-02-13(三) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/13 08:00 | 2019/02/13 18:00 | 雙溪取水口多功能電表，盟立plc通訊 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1200
2019-02-14(四) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/14 08:00 | 2019/02/14 17:30 | 變頻器通訊程式撰寫，水位計接線，濁度計接線，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 |  | 住宿: $1190
2019-02-15(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/15 08:00 | 2019/02/15 13:00 | 圖控修改，趨勢圖增加，濁度計安裝修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-02-18(一) | 107年南庄300噸配水池及香山內湖加壓站傳訊設備汰換工程(昶源) | 2019/02/18 10:00 | 2019/02/18 17:00 | 南庄配水池通訊異常，電池沒電查修（保固內） 頂埔加壓站馬達故障查修 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 加油: $1026
2019-02-19(二) | 其他 | 2019/02/19 09:00 | 2019/02/19 17:00 | 宏進羽毛plc故障維修 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2019-02-20(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/02/20 09:00 | 2019/02/20 17:00 | A盤CT安裝，電容器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-02-21(四) | 其他 | 2019/02/21 10:00 | 2019/02/21 15:00 | 歸仁所新市仔加壓站水質監控改善 模組安裝，程式修改，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1500
2019-02-22(五) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/22 09:00 | 2019/02/22 17:30 | 坪林淨水場plc程式撰寫，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1200
2019-02-23(六) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/23 08:00 | 2019/02/23 19:00 | 平溪濁度計安裝，圖控修改，plc程式撰寫 雙溪取水口多功能電表接線，程式修改 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 楊智凱 | 住宿: $1480
2019-02-24(日) | 逸瑋科技-雙溪口取水站監控設備改善工程(昶源) | 2019/02/24 08:00 | 2019/02/24 15:00 | 雙溪取水口plc程式修改，動作測試，文山營運所電動操作機接線，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱 | 加油: $1052
2019-02-25(一) | 其他 | 2019/02/25 09:00 | 2019/02/25 17:00 | 麻豆所水質監控系統改善 拉線，寫程式，圖控修改 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-02-26(二) | 其他 | 2019/02/26 09:00 | 2019/02/26 12:00 | 永和山水庫，看板資訊異常查修，估價 東興廠資訊hub更改估價 |  | ACA-7928 | 0 | 否
| 其他 | 2019/02/26 14:00 | 2019/02/26 17:00 | 通銅所伯公坑加壓站350hp,VCB保護電驛汰換
2019-02-27(三) | 其他 | 2019/02/27 09:00 | 2019/02/27 18:00 | 竹北所關服加壓站 壓力計維修汰換， 義民廟加壓站機修程式撰寫修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2019-02-28(四) | 竹北所外站機電設備監控改善 | 2019/02/28 08:00 | 2019/02/28 18:00 | 義民廟加壓站plc程式撰寫 |  | 無車輛 | 8 | 否