## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 09:30 | 2019/01/02 15:00 | 電源側及抽水機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/02 16:30 | 2019/01/02 17:30 | 卸貨及施工討論
2019-01-03(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/03 08:30 | 2019/01/03 17:30 | 二期加藥機及管路拆除更新×4組 配電盤查線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300 橡膠手套: $180 水電材料: $252
2019-01-04(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/04 08:30 | 2019/01/04 17:30 | 二期加藥機及管路施工線路修改及測試×4組 一期加藥機及管路拆除及更新×4組 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-05(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/05 08:15 | 2019/01/05 17:30 | 一期加藥機及管路更換 硫化鋁加藥機及管線拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 加油: $947
2019-01-07(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/07 13:30 | 2019/01/07 17:30 | 硫化鋁加藥機及管路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-08(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 硫酸鋁加藥機及管路更換 一.二期加藥機盤線路拆除及盤體更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 住宿費: $2300
2019-01-09(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 加藥機配電盤及加藥機接線及加藥機管路移至新管路(一期.二期.硫酸鋁) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,胡范英俊 | 水電材料: $605 水電材料: $25
2019-01-10(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/10 10:00 | 2019/01/10 17:30 | 開會協調 雲頂及瑞山接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖,張子敬 | 加油: $1126
2019-01-11(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 09:30 | 2019/01/11 17:30 | 路面開挖 DI管及閥類安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥宏 | 怪手午餐: $90
2019-01-12(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/12 09:30 | 2019/01/12 22:00 | 路面開挖 DI管及閥類安裝 接地施工 配管施工 | pvc 3"30m 1"78m st 4分管 10m | ALV-0065 | 5 | 否 | 施清淵,陳宥榕,黃春宏,蕃友秀 | 怪手午餐: $190 水電材料: $525
2019-01-14(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/14 12:00 | 2019/01/14 12:30 | 現場勘查 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2140 加油: $1030 水泥砂: $483
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/14 13:30 | 2019/01/14 17:15 | (澄觀) 流量計窨井污泥抽水機管路確認及安裝 流量計拉線
2019-01-15(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 拉線 壓力傳訊器安裝x2 超音波水位計安裝 設備線路接線 線槽蓋施工 | XLPE5.5x4c70m XLPE5.5X3c190m XLPE60x4c 15m pvc2x3c 50m 隔離線2x2c 325m pvc60x1c 85m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 住宿費: $2140
2019-01-16(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/16 09:15 | 2019/01/16 10:30 | 窨井管路預埋 |  | ALV-0065 | 1 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友秀,黃春宏 | 住宿費: $2140 發泡劑: $168
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/16 13:30 | 2019/01/16 15:30 | 缺失改善
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/16 00:00 | 2019/01/16 19:00 | 150a NFB安裝及電源側接線 配電盤及設備配線 抽水機測試運轉
2019-01-17(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | (九曲堂) 路面開挖配管 操作機及污泥抽水機拉線 盤內配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | 怪手午餐: $80 水泥: $160 雨衣: $245 住宿費: $2140
2019-01-18(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 九曲堂盤內配線及測試 九曲堂及中油污泥抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | pvc管: $236 住宿費: $2640
2019-01-19(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/19 09:30 | 2019/01/19 17:30 | 即有高壓線路38mmx1c 15kv抽出測量長度 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏,蕃友秀 | pvc管: $1430
2019-01-20(日) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 10:00 | 2019/01/20 17:30 | 配電盤及壓力箱電表箱安裝 拉線 | XLPE 60x1c | 無車輛 | 0 | 否 | 張永和,陳宥榕,賴彥霖,蕃友秀,蕃友謙
2019-01-21(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/21 13:00 | 2019/01/21 19:00 | 林後5.6號井南岸6號井 配電盤 接線箱 電表箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,蕃友秀,施清淵,邱少謙,楊明銓,吳至善
2019-01-22(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 18:30 | 林後5南岸6 抽水機.水位電極及揚水管線路安裝 拉線 | 林後5 XLPE 60x1c 54m pvc38x1c 18m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,邱少謙,阮德來,蕃友秀,楊明銓
2019-01-23(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 南岸6林後5 DI管件及閥類安裝 拉線 路燈安裝 | 林後5 XLPE 60x1c 12m pvc38x1c 4m 南岸6 XLPE60x1c 60m XLPE5.5x3c 11m pvc38x1c 20m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,邱少謙,施清淵,阮德來,蕃友秀,楊明銓 | 加油: $1233
2019-01-24(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 林後6 DI管件及閥類鍍鋅井蓋組安裝 路燈安裝 電表箱至配電盤拉線接線 | XLPE60x1c pvc38x1c | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,邱少謙,施清淵,阮德來,楊明銓,蕃友秀
2019-01-25(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 台電電表CT安裝送電(失敗) 林後5 鋼管焊接安裝 路燈安裝 南岸6 鋼管焊接安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,施清淵,邱少謙,蕃友秀,楊明銓 | 水泥柱: $4095 住宿費: $2000 螺絲: $200 5.5電線: $450 方形管: $1090
2019-01-26(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/26 08:00 | 2019/01/26 16:00 | 林後5.6南岸6 遮雨棚安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施清淵,蕃友秀 | 發電機加油: $776
2019-01-28(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/01/28 13:30 | 2019/01/28 16:00 | 現場會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 是 |  | 住宿費: $2400
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/28 16:30 | 2019/01/28 17:00 | 台電資料送件
2019-01-29(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 18:20 | 固定台施工 攝影機安裝 台電電表接線 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友秀
2019-01-30(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 鍍鋅井蓋組1"螺栓植筋施工×2 壓力傳訊器安裝×2 固定台水泥灌漿×6 遮雨棚修改 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,蕃友秀 | 涼水(無收據): $165 水泥: $4725 住宿費: $2000 加油: $1210 發電機加油: $270 五金材料: $1229
2019-01-31(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 16:30 | 台電送電 南岸6號井蓋組1"螺栓植筋 攝影機XLPE3.5x3c拉線 林後5南岸6抽水機測試 環境清理 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,蕃友秀 | 涼水: $47 水電材料: $55 五金材料: $276