## LD003_施秉緯
姓名：LD003_施秉緯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 工程標案文書處理 | 2018/12/01 08:00 | 2018/12/01 13:30 | 南庄材料清算及文書處理 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,賴彥霖
| 其他 | 2018/12/01 02:30 | 2018/12/01 17:30 | 和美線西污泥抽水機吊運清理及安裝測試
2018-12-03(一) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/03 09:30 | 2018/12/03 12:30 | 操作機拆除延伸桿尺寸測量及復原安裝(x8) |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 吳至善,施清淵,陳宥榕,黃春宏 | 中午未休息
| 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/03 13:00 | 2016/12/03 20:00 | 混合管安裝 加藥機及超音波安裝 ups安裝 接線測試
2018-12-04(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/04 10:00 | 2018/12/04 16:30 | 圍籬施工（外包) 配電盤及變壓器吊運安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏,陳宥榕
2018-12-05(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 10:00 | 2018/12/05 12:30 | 與鑿井包商施工介面協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 691-s8
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/05 15:00 | 2018/12/05 18:00 | 試車協調會 發電機排氣管安裝 材料清運
2018-12-06(四) | 工程標案文書處理 | 2018/12/06 08:00 | 2018/12/06 17:30 | 東崙操作機延伸桿製作 南庄文書處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-07(五) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 09:00 | 2018/12/07 15:00 | 配電盤及隔離開關箱安裝 拉線 | XLPE125x1c 45m 橡膠電纜38x3c 53m | AWR-6125 | 2 | 否 | 吳至善,施清淵,黃春宏 | 8761c6
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/12/07 16:30 | 2018/12/07 17:30 | 缺失勘查
| 4區_台中市南區長春公園新鑿深井機電工程(昶源) | 2018/12/07 00:00 | 2018/12/07 20:10 | 數量清算
2018-12-08(六) | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/12/08 10:30 | 2018/12/08 16:00 | 鍍鋅井蓋組吊拆更換 排氣閥重新焊接 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏
2018-12-10(一) | 1區_萬里送金山核二中繼加壓站工程(宇博) | 2018/12/10 13:30 | 2018/12/10 17:00 | 初驗 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,胡范英俊
2018-12-11(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 路面開挖配管 接地施工 基礎台施工 DI管取壓鑽孔 | PVC 3" 2" 1" 不鏽鋼4分 6Mx4 水泥210 3m | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,胡范英俊,施清淵 | 怪手午餐: $95
2018-12-12(三) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 15:30 | 配電盤及壓力箱安裝 壓力傳訊器安裝 模板拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,施清淵
2018-12-13(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/13 10:00 | 2018/12/13 17:30 | 地坪及管線油漆施工 數量清算 環境整理 抽水機測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,賴彥霖
2018-12-14(五) | 工程標案文書處理 | 2018/12/14 08:00 | 2018/12/14 12:00 | 文書處理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/14 14:00 | 2018/12/14 17:30 | 流量計及餘氯計干擾測試
2018-12-17(一) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/17 11:00 | 2018/12/17 15:30 | 操作機基礎台模板施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施清淵,陳宥榕,黃春宏
2018-12-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/18 09:30 | 2018/12/18 12:00 | 開會 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/18 14:00 | 2018/12/18 17:30 | 與濬創師傅測試流量計
2018-12-19(三) | 工程標案文書處理 | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 12:00 | 文書處理 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2018/12/19 14:00 | 2018/12/19 17:00 | 即設配電盤外門及底板尺寸測量
2018-12-20(四) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2018/12/20 09:00 | 2018/12/20 11:00 | 工程交代交接 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳泓銘
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/20 11:30 | 2018/12/20 16:00 | 電容器一次側加裝電磁開關 樹木切除
2018-12-21(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2018/12/21 09:00 | 2018/12/21 11:00 | 開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施清淵,黃春宏,陳宥榕 | 監工飲料: $100
| 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/21 12:00 | 2018/12/21 19:00 | 操作機固定台及延伸桿安裝 操作機拆除移裝測試
2018-12-22(六) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/12/22 09:30 | 2018/12/22 12:15 | 發電機試運轉2小時 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,陳宥榕,黃春宏,吳至善
| 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/22 14:30 | 2018/12/22 17:30 | 操作機固定做及延伸桿安裝及測試
2018-12-24(一) | 其他 | 2018/12/24 09:00 | 2018/12/24 10:30 | 鹿港案驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2018/12/24 15:30 | 2018/12/24 17:00 | 技師現場會勘
2018-12-25(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2018/12/25 10:30 | 2018/12/25 14:00 | 電桿與配電盤位置確認 台電送件 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳明智
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/12/25 15:00 | 2018/12/25 16:00 | 初驗改善 plc圖控現場測試
2018-12-26(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/26 09:00 | 2018/12/26 10:30 | 台電送件 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
| 其他 | 2018/12/26 11:00 | 2018/12/26 11:30 | 南鄉新增排氣閥
| 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/26 12:00 | 2018/12/26 17:00 | 操作機安裝測試及校正
2018-12-27(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/27 10:00 | 2018/12/27 17:30 | 初驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖
2018-12-28(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/28 10:00 | 2018/12/28 17:30 | 抽水機及揚水管吊裝 | 8"不鏽鋼揚水管7只 XLPE38×3c 91M | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,賴彥霖
2018-12-29(六) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/29 10:00 | 2018/12/29 17:30 | 配電盤.壓力箱.隔離開關箱吊裝 拉線 | XLPE 250x1c 27m 80x1c 18m 8x4c 20m 2x4c 30m pvc1.25x16c 10m 隔離線1.25x2c 125m | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,施清淵