## LD017_張堯彰
姓名：LD017_張堯彰
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-02(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/02 09:10 | 2019/07/02 17:30 | 【羅娜初沉池】硫酸、PACL桶槽進藥管及出藥管管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-03(三) | 3區-107年湖口所配電設備整修工程(昶源) | 2019/07/03 09:10 | 2019/07/03 10:30 | 配合技師現場勘看高壓保護電驛參數。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 賴彥宏 | AHR-2773 加油: $1221
| 11區-二林-竹塘鄉竹林路加設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/07/03 14:25 | 2019/07/03 14:35 | 與監工現場勘看機械開挖面積。
| 其他 | 2019/07/03 15:00 | 2019/07/03 17:30 | 水里案材料備料。
2019-07-04(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/04 09:20 | 2019/07/04 17:40 | 【水里淨水場】次氯酸鈉、PACL桶槽搬運定位。【羅娜初沉池】加藥機及桶槽管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-05(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/05 09:30 | 2019/07/05 17:20 | 【羅娜初沉池】硫酸、PACL桶槽管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-06(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/06 10:10 | 2019/07/06 16:40 | 【羅娜初沉池】硫酸、PACL加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | AHR-2773 加油: $1245
2019-07-07(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/07 09:30 | 2019/07/07 16:00 | 【羅娜初沉池】加藥機白鐵腳架安裝、PVC線槽安裝及加藥機安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-07-09(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/09 09:45 | 2019/07/09 17:00 | 【羅娜初沉池】硫酸、PACL桶槽白鐵爬梯固定施工、進藥區排水管路修改施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-10(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/10 09:35 | 2019/07/10 17:10 | 【羅娜初沉池】既有加藥機及水質儀器臨時遷移施工、既有配電箱拆除而臨時配電箱安裝接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | AHR-2773 加油: $1165
2019-07-11(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/11 10:25 | 2019/07/11 17:10 | 【羅娜初沉池】配電盤基礎座施工。【水里淨水場】次氯酸鈉、PACL桶槽管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景,張名範 | PVC可撕膠帶2只: $120
2019-07-12(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/12 09:45 | 2019/07/12 17:20 | 【羅娜初沉池】水質取樣管路及取樣馬達管路配管施工。【水里淨水場】次氯酸鈉桶槽管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-13(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/13 09:15 | 2019/07/13 17:20 | 【水里淨水場】次氯酸鈉加藥機管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景 | AHR-2773 加油: $1200
2019-07-15(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/15 09:45 | 2019/07/15 17:00 | 【水里淨水場】次氯酸鈉加藥機白鐵腳架及PVC線槽安裝、次氯酸鈉加藥機安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,陽文景,楊浩銓
2019-07-16(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/16 10:15 | 2019/07/16 16:00 | 【羅娜初沉池】鐵皮屋屋簷拆除、配電盤吊掛定位施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,陽文景 | 吊車費: $7350
2019-07-17(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/17 09:00 | 2019/07/17 17:30 | 【水里淨水場】次氯酸鈉進藥管路線架施工及管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 蔡清池,黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-19(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/19 09:30 | 2019/07/19 17:30 | 【水里淨水場】PACL進藥管管路配管施工、控制線路線架安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,賴彥宏,陽文景
2019-07-20(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/20 09:05 | 2019/07/20 16:35 | 【水里淨水場】次氯酸鈉、PACL桶槽超音波液位計安裝施工、廁所及浴室檯面式面盆安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | 白板筆2支: $50
2019-07-22(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/22 10:15 | 2019/07/22 17:05 | 【羅娜初沉池】線路鋁線架施工、超音波液位計安裝施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1307
2019-07-23(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/23 09:50 | 2019/07/23 17:10 | 【羅娜初沉池】線路鋁線架施工、加藥機出藥管路修改施工、配電盤電源線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-07-24(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/24 10:10 | 2019/07/24 17:30 | 【羅娜初沉池】配電盤電源線路更改拉接線施工、取樣管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-07-25(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/25 10:15 | 2019/07/25 17:25 | 【羅娜初沉池】取樣管路配管、超音波液位計管路配管、加藥機電源及控制線路管路配管。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景 | AHR-2773 加油: $1180
2019-07-26(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/26 10:25 | 2019/07/26 16:50 | 【羅娜初沉池】接地棒埋設及火泥熔接施工、接地線路拉接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,蔡清池,賴彥宏,楊浩銓 | 挖掘機費用: $6500 六角轉四分套筒接桿1支、六角十字起子頭2支: $85
2019-07-27(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/27 10:20 | 2019/07/27 16:30 | 【羅娜初沉池】加藥機電源與控制線路及液位計線路拉線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-07-28(日) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/28 10:00 | 2019/07/28 17:30 | 【羅娜初沉池】加藥機及液位計線路盤內和外部接線施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 |  | AHR-2773 加油: $1100
2019-07-29(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/29 10:50 | 2019/07/29 17:40 | 【羅娜初沉池】取樣馬達安裝及管路配管施工。 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景
2019-07-31(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/07/31 10:25 | 2019/07/31 20:00 | 【羅娜初沉池】PH計取樣管槽製作、取樣管路配管施工、取樣馬達線路拉接線施工。 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 謝和言,黎大揚,陽文景,楊浩銓,陳泓銘 | AWR-6125 加油: $1222