## LD020_楊明銓
姓名：LD020_楊明銓
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 09:00 | 2018/09/03 17:30 | 配電盤更換及遮陽棚安裝，拉線馬達線（橡膠電纜38mmX3C)二條，電源線（PVC125mmX3條） | 橡膠電纜38mmX3C(14米），PVC125mmX1C(24米） | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯、施清淵、張永和、陳宥榕、黃春宏、胡范英俊、吳志善 | 加油費: $1350
2018-09-04 | 11區_鹿港-彰濱淨水場電動閥增設(昶源) | 2018/09/04 14:00 | 2018/09/04 15:00 | 工程驗收（彰濱淨水廠） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和、胡范英俊、賴彥霖 | 五金（HQ-34413198): $159 五金（HQ-34413205): $220
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/04 08:00 | 2018/09/04 17:45 | 水位計安裝，盤內馬達線接線，遮陽棚油漆粉刷
2018-09-05 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/05 08:00 | 2018/09/05 19:00 | 鹿港營運所六號快濾池反沖洗250mm蝶閥更換 | 五分白鐵一支（100公分） | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和、賴彥霖
2018-09-06 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/06 08:00 | 2018/09/06 17:30 | 鹿港營運所五號快濾池250mm反沖洗蝶閥更換 | 5分牙條X1支（100公分），白鐵內六角螺絲X8支 | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和、陳竣騰、陳明智 | 五金: $120
2018-09-07 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/07 08:00 | 2018/09/07 18:00 | 秀厝淨水場（二號加藥機控制線路更換，超音波液位計設定），鹿港營運所（新增電纜式浮球開關安裝） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 張永和、林泰佑、陳明智、林彥誠
2018-09-10 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/10 08:00 | 2018/09/10 18:00 | 秀厝淨水場一號加藥機更換及現場試車，彰濱淨水場超音波液位計接線試動作 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳明智、林彥誠
2018-09-11 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/11 08:00 | 2018/09/11 17:30 | 15號井遮陽棚土耳其藍粉刷，打鐵淨水場超音波液位計接線設定 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊、陳明智
2018-09-12 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/12 08:00 | 2018/09/12 17:30 | 遮陽棚烤漆浪板安裝，洗孔2”排水，水泥電鑽竹節鋼筋固定鋼構 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊、魏千又
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/09/12 11:00 | 2018/09/12 12:00 | 第四站電表箱移位轉方向，第三站壓力箱移位轉方向
2018-09-13 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/13 08:00 | 2018/09/13 17:30 | 發電機儲備桶加柴油，廢水ATS250mm電線N相接線，預留排水抽水機打鑿 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 魏千又 | 加油費: $1439
| 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/09/13 15:30 | 2018/09/13 17:00 | 台電苗栗區處表燈送電申請，中華電信區處ADSL申請
2018-09-14 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/14 08:00 | 2018/09/14 12:00 | 箱體中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯、陳宥榕、黃春宏、胡范英俊、吳志善 | 加油費: $1040
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/14 13:00 | 2018/09/14 17:00 | 拉隔離線1.25mmX2C及電纜5.5mmX4C
2018-09-17 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/17 08:00 | 2018/09/17 17:30 | 秀厝淨水場七號快濾池夾式400蝶閥更換及操作機更換 | 白鐵五分牙條三支、白鐵螺母32顆、白鐵華司64片 | 691-S8 | 0 | 否 | 林泰佑、潘友秀、阮德來
2018-09-18 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/18 08:00 | 2018/09/18 22:00 | 秀厝淨水場七號快濾池蛈閥安裝，七號操作機接線試動作，八號快濾池既有蛈閥拆除 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 林泰佑、潘友秀、施秉緯、施清淵、黃春宏
2018-09-19 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/19 06:30 | 2018/09/19 17:30 | 中油上勞安課程 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯、施清淵、楊鎧綸、魏千又、賴彥霖
2018-09-20 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/09/20 08:00 | 2018/09/20 17:30 | 載竹山監工至義田廠驗DI管料 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 加油費: $300
2018-09-21 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/21 08:00 | 2018/09/21 17:30 | 秀厝淨水場變頻器PID表安裝及接線，打鐵淨水場液位超音波設定及浮球開關安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 林泰佑、陳明智 | 加油費: $1000
2018-09-22 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/22 08:00 | 2018/09/22 12:00 | 中油大寮抽水機丈尺寸 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 加油費: $1470
2018-09-25 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/25 08:00 | 2018/09/25 17:30 | 桃園台電區處領電表安裝，八德及蘆竹二站施工 |  | RBG-7872 | 0 | 否 |  | 加油費: $1130 五金（鎖頭）: $158 五金（鐵板牙及無溶絲開關）: $275
2018-09-26 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/26 08:00 | 2018/09/26 17:30 | 彰濱淨水場廢料清運，鹿港營運所流量計X4顆清運至彰化區處物料倉庫 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 建發吊車
2018-09-27 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/27 08:00 | 2018/09/27 16:00 | 洗孔前放樣確認開孔位子，送400mm蛈閥X2顆退回明冠 |  | AWR-6125 | 0 | 否 |  | 加油費: $1536
| 11區_彰化-淨水場等機電設備改善(宇博) | 2018/09/27 16:00 | 2018/09/27 17:30 | 送缺失改善文件及照片到彰化給水廠給監工
2018-09-28 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/09/28 08:00 | 2018/09/28 14:00 | 接地棒施工二組（50歐姆及10歐姆以下） | 14mmX13米 接電棒X2支 | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊、施清淵、魏千又、黃春宏、吳志善
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/28 14:00 | 2018/09/28 17:30 | 控制線接線，傳訊器及壓力計接線